## Sheet1
Fecha | Turno | Nombre | Verificar que la bomba dosificadora de cloro para el agua oxidada esté encendida [ON] | Verificar que la bomba dosificadora de cloro para el agua suave esté encendida[ON] | Verificar la presión de los prefiltros[65-70 psi] | Verificar la presión de los postfiltros[60-65 psi] | Verificar la presión de las premembranas[120-150 psi] | Verificar que la presión de las postmembrana[100-120 psi] | Verificar que el flujo de entrada[60-65 gal x min] | Verificar que el flujo de permeado[35-40 gal x min] | Verificar que el flujo de rechazo[25-30 gal x min] | Verificar la presión de los tres suavizadores[20-35 psi] | ¿Se registraron los parametros (ORP, pH, conductividad) del 3D TRAESER?[OK] | ¿Se verificó que el equipo 3D TRASAR en las torres de Enfriamiento no estén alarmados?[OK] | Verificar que la flota de la válvula del agua de reposición(make-up) esté funcionando normalmente[OK] | Verificar que la secuencia de los equipos de las torres de enfriamiento se encuentren en uso adecuado, por ejemplo: Bombas de back-up en línea y no se requieran, todos los ventiladores en línea y la temperatura por debajo de lo normal. etc. etc.[OK] | Verificar que los flujos de salida y retorno en las torres de enfriamiento se mantengan adecuados al proceso, esto se puede evidenciar con el flujo de reposición ( make-up) ideal: bajo flujo[OK] | Verificar el nivel del tambor del químico Nalco PC-191[>10%] | Verificar el nivel del tambor del qupimico Nalco 7408[>10%] | Realizar el lavado de las mallas de la Tayco 1000[OK] | Descripcion
2025-03-06 | Mañana | Alberto | No se encontro anomalia | No se encontro anomalia | No se encontro anomalia | se encotro anoamlia | No se encontro anomalia | No se encontro anomalia | No se encontro anomalia | No se encontro anomalia | No se encontro anomalia | No se encontro anomalia | No se encontro anomalia | No se encontro anomalia | No se encontro anomalia | No se encontro anomalia | No se encontro anomalia | No se encontro anomalia | No se realizo | No se encontro anomalia | Verificar la presión de los postfiltros[60-65 psi] : La presion se encontraba en 55, ¿Se relizo aviso?, no /// Verificar el nivel del tambor del qupimico Nalco 7408[>10%]: No se realizo, ¿Por qué? , no se podia acceder a la zona
2025-03-06 | Tarde | Francisco | No se encontro anomalia | No se encontro anomalia | No se encontro anomalia | No se encontro anomalia | No se encontro anomalia | No se encontro anomalia | No se encontro anomalia | No se encontro anomalia | No se encontro anomalia | No se encontro anomalia | No se encontro anomalia | No se encontro anomalia | No se encontro anomalia | No se encontro anomalia | No se encontro anomalia | No se encontro anomalia | No se encontro anomalia | No se encontro anomalia
2025-03-06 | Noche | Luis | No se encontro anomalia | No se encontro anomalia | No se encontro anomalia | No se encontro anomalia | No se encontro anomalia | No se encontro anomalia | No se encontro anomalia | No se encontro anomalia | No se encontro anomalia | No se encontro anomalia | No se encontro anomalia | se encontro anomalia | No se encontro anomalia | No se encontro anomalia | No se encontro anomalia | No se encontro anomalia | No se encontro anomalia | No se encontro anomalia | ¿Se verificó que el equipo 3D TRASAR en las torres de Enfriamiento no estén alarmados?[OK]: se encuentra un comportamiento estraño,¿se realizo aviso? , si ///
2025-03-07 | Mañana | Carlos | No se encontro anomalia | No se encontro anomalia | No se encontro anomalia | No se encontro anomalia | No se encontro anomalia | No se encontro anomalia | No se encontro anomalia | No se encontro anomalia | No se encontro anomalia | No se encontro anomalia | No se encontro anomalia | No se encontro anomalia | No se encontro anomalia | No se encontro anomalia | No se encontro anomalia | se encontro anomalia | No se encontro anomalia | No se encontro anomalia | Verificar el nivel del tambor del químico Nalco PC-191[>10%]: el nivel de >6, ¿se realizo aviso? ,si //